上海电力大学实验室气体钢瓶安全管理办法

上电资〔2026〕10号

第一章 总则

第一条 为加强实验室气体钢瓶的安全管理，规范实验气体钢瓶的使用，预防安全事故发生，确保教学、科研工作的顺利进行，根据《中华人民共和国特种设备安全法》等相关法律法规和我校实际情况，特制定本管理办法。

第二条 本管理办法所指气体钢瓶是正常环境温度-40℃～60℃下使用的公称工作压力大于或等于0.2MPa表压且压力与容积的乘积大于或等于1.0Mpa·L的盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低于60℃的液体的气瓶（不含仅在灭火时承受压力、储存时不承受压力的灭火用气瓶）。

第三条 本管理办法适用于全校范围内所有涉及气体钢瓶的教学和科研活动的安全监督与管理，包括气体钢瓶的申请、采购、运输、储存、使用及处置等全过程管理。

第二章 气体钢瓶的采购

第四条 学校通过院部推荐，再根据供应商的供货资质、能力和安全保障等进行综合评估。遴选规模、资质、技术标准满足要求的气体企业，作为我校实验室气体钢瓶的入围供应商。各实验室气体钢瓶原则上从入围供应商处租用。如因特殊情况需从其他供应商采购时，需先对供应商资质进行审核，将其相关资质文件送至实验室与资产管理处备案，经审核同意后方可购买。

第五条 申购人在接收气体钢瓶时，应进行验收，对存在如下安全隐患的，应拒绝接收，并及时报告实验室与资产管理处。

- 未粘贴符合安全技术规范及国家标准规定的警示标签和充装标签的；

- 气瓶漆色、充装气品名字样不清的；

- 气瓶安全附件不全的（如：没有气瓶安全帽、防震圈）；

- 气瓶瓶体沾有油污、有缺陷或严重腐蚀的；

- 充装液化气体的气瓶，充装过量的；

- 气瓶钢印标记不全或不能识别的；

- 未实施定期技术检验的。

- 气体钢瓶的搬运

第六条 气体钢瓶在搬运过程中必须轻装轻卸，严禁摔掷、敲击、碰撞、滚滑或剧烈震动等。

第七条 搬动气体钢瓶时，应使用钢瓶推车，严禁手抓开关总阀移动，严禁将钢瓶阀对准人身，应装上防震圈、旋紧安全帽，以保护开关阀，防止其意外转动以及减少碰撞。近距离（5m内）移动气瓶，应用手扶瓶肩转动瓶底，并且要使用手套。特殊情况下可采用适当的安全方式搬运。

- 气体钢瓶的存放

第八条 气体钢瓶必须做好标识（气体种类、纯度、采购日期、初始压力，混合气体需额外注明气体组成），分类存放。使用人员要严格按照气体性质分类、分处存放，存放地点应通风、干燥、无腐蚀，避免阳光直射，严禁烟火和其他热源。存储可燃、爆炸性气体气瓶的存储场所内照明设备必须防爆，电器开关和熔断器都应设置在存储场所外，同时应设避雷装置。

第九条 严禁将相互接触后可引起燃烧、爆炸的可燃性气体钢瓶和助燃性气体钢瓶混放或存放在一起。可燃性气体钢瓶和助燃性气体钢瓶周围不得有可燃物品、油渍及其他杂物。严禁乙炔气体钢瓶与氧气气体钢瓶、氯气气体钢瓶及易燃物品同室储存。氢气气体钢瓶与氧化性气体钢瓶、其他易燃易爆气体钢瓶以及可燃性物质的间距不应小于8米。

第十条 实验室严禁过量存放气体钢瓶。正常情况下每间实验室存放的氧气和易燃气体各不宜超过一瓶或两天的用量，其他气体钢瓶的存放应控制在最小需求量。

第十一条 危险气体钢瓶（含有毒气体钢瓶）应放置于具有常时排风且带监测报警装置的气瓶柜。大量惰性气体或液氮、二氧化碳存放在较小密闭空间内时需加装氧气含量报警器，检测报警装置需定期检测保证有效。

第十二条 气体钢瓶必须固定放置。钢瓶应靠墙直立，配置气瓶柜或气体钢瓶防倒链、气瓶架。固定或扎牢应采用阻燃的材料，同时应保护气体钢瓶的底部免受腐蚀。禁止将气体钢瓶放置在可能导电的地方。气体钢瓶（包括空瓶）存储时应将瓶阀关闭，卸下减压器，戴上并旋紧气瓶帽，整齐排放。空瓶与实瓶应分开存放，并有明显标志。

第十三条 气体钢瓶周围不得堆放易燃、易爆物品，应当避免暴晒、远离热源、腐蚀性材料和强烈震动，与明火的距离应大于10米（确难达到时，应采取有效隔离等防范措施）。

第十四条 严禁在走廊和公共场所存放气体钢瓶，以防紧急疏散时受阻及其它意外事件的发生。独立的气体钢瓶室，应通风良好、不混放、有监控、管路有编号、去向明确；单独用于存放气体钢瓶的房间、气瓶柜需上锁，并专人管理和记录。

第五章 气体钢瓶的管路连接

第十五条 供气管路应选用合适的管材，并委托专业人员进行安装。易燃、易爆、有毒的危险气体连接管路必须使用金属管，其中乙炔、氨气、氢气的连接管路不得使用铜管。

第十六条 气体管线应整齐有序，做好标识，不得直接布置在地面。存在多条管路或外接气源的实验室，应绘制并张贴气体管路布置图。

第十七条 气体钢瓶上选用的减压器要分类专用，安装后及时检漏。使用中要经常注意有无漏气、压力表读数等，防止气体外泄和设备过压。

第六章 气体钢瓶的使用

第十八条 气体钢瓶应专瓶专用，不得任意改动，严禁串用、代用、混用。空瓶应与实瓶分开放置，且有明显标志并妥善固定。

第十九条 严禁使用没有相关合格信息的气体钢瓶,气体钢瓶若有缺陷、安全附件不全，不能保证安全使用时，须立即停止使用。

第二十条 气体钢瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认，严格按照使用说明书和操作规程操作，不符合安全技术要求的气体钢瓶严禁使用。

第二十一条 开启气体钢瓶时，先旋动总阀，后开减压器；使用完毕，先关闭总阀，放尽余气，再关减压器；切不可只关减压器不关总阀。开关减压器、总阀和止流阀时，动作必须缓慢，防止产生静电。使用气体钢瓶时，操作人员应站在与气瓶接口处垂直的位置上。操作时严禁敲打撞击，并经常检查有无漏气，应注意压力表读数。

第二十二条 操作易燃易爆气体钢瓶时，应配备专用工具，并严禁与油类接触。操作人员不能穿戴沾有各种油脂或易感应产生静电的服装、手套，以免引起燃烧或爆炸。

第二十三条 气体钢瓶投入使用后，不得对瓶体进行挖补焊接修理，严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记，严禁敲击、碰撞，应经常检查有无漏气。

第二十四条 瓶内气体不得用尽，必须保留一定剩余压力。永久气体钢瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa（0.5kg/cm2表压）；易燃性气体应剩余0.2～0.3Mpa（约2kg/cm2～3kg/cm2表压）；液化气体钢瓶应留有不小于0.5%～1.0%规定充装量的剩余气体；氢气应保留2Mpa。不得自行处理气瓶内的残液。

第七章  气体钢瓶的管理

第二十五条 各院部按气体的性质制定相应的管理制度和操作规程，并在实验室张贴气体钢瓶使用制度。钢瓶使用管理按“谁使用，谁负责；谁管理，谁负责”的原则执行，各院部和个人对所使用钢瓶负有维护和保养的责任，操作要认真仔细，按操作规程执行，远离明火。如因使用不当发生事故，或因保管不善损坏、丢失造成不良后果的，要追究使用人的责任。

第二十六条 为防止气体钢瓶安全事故发生，各院部应对实验室使用气体钢瓶实行登记管理，登记内容包括使用日期、气体名称、钢瓶编号、实验室名称、使用人等。

第二十七条 建立气瓶定期检查制度。如检查气瓶的外表涂色和警示标签是否清晰可见；气瓶的外表是否存在腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷；气瓶的附件（防震圈、安全帽、瓶阀）是否齐全、完好；气瓶的使用状态（满瓶、使用中、空瓶）。检查气瓶是否超过定期检验周期。气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤或对其安全可靠性有怀疑时，应提前进行检验。超过检验期限的气瓶，应立即停止使用，并及时进行检验。

第二十八条 各院部应建立安全教育制度。组织教师、实验室技术人员、学生参观和学习，在实验室张贴各种安全标志和警示语，编写与发放安全学习材料，举办讲座，定期或不定期进行安全检查，营造实验室安全文化氛围。

第二十九条 本管理办法自公布之日起执行，原《上海电力大学实验室气体钢瓶安全管理办法》（试行）（上电资[2023]12号）同日失效。本管理办法解释权归实验室与资产管理处。